{{ general_data.title_name_1 }}

{{ general_data.title_name_2 }}

{{ general_data.title_name_3 }}

БЛАНК УСТАВОК

{{ general_data.code }}

| Объект | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Присоединение | Место для ввода текста. |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1-я | 01.06.2024 |

Устройство ЮНИТ-ИЧМ будет ли отдельный документ с уставками или все уставки будут распределены по бланкам на устройства ЮНИТ-М300? Редактор ИЧМ?

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам защиты от дуговых замыканий {{ general_data.terminal_name }}.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 КОНФИГУРАЦИЯ	5

1.1 Информация об объекте	5

1.2 Общие	5

1.3 Синхронизация времени	5

1.4 Модуль ЦП. Интерфейсы связи	5

1.5 Настройка регистрации	8

1.6 Протоколы	9

1.7 Модуль аналоговых каналов	11

1.8 Модуль дискретных входов	11

1.8.1 Слот М5. Модуль дискретных входов (В0)	11

1.8.2 Слот М6. Модуль дискретных входов (В001)	11

1.9 Модуль выходных реле	15

1.9.1 Слот М7. Модуль реле (К001)	15

1.10 Группы уставок	17

2 УСТАВКИ РЗиА (группа уставок №…)	18

2.1 Токовая отсечка (ТО)	18

2.2 Максимальная токовая защита (МТЗ)	18

2.2.1 Направленная/ ненаправленная МТЗ	18

2.2.2 Орган направления мощности (ОНМ)	22

2.2.3 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	22

2.2.4 Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)	23

2.2.5 Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)	23

2.2.6 Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)	23

2.2.7 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)	24

2.3 Защита обрыва провода (ЗОП)	24

2.4 Защита от перегрузки (ЗП)	24

2.5 Логика отключения сигнальной ступени газовой защиты (ЛО ГЗ сигн)	25

2.6 Логика отключения отключающей ступени газовой защиты (ЛО ГЗ откл)	25

2.7 Логика отключения технологических защит (ЛО ТЗ)	25

2.7.1 Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)	25

2.7.2 Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)	26

2.7.3 Логика отключения от реле давления (ЛО РД)	26

2.8 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)	26

2.9 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	27

2.10 Контроль силового выключателя (КСВ)	28

2.11 Логика отключения/ включения выключателя	29

2.11.1 Логика отключения релейной защиты (ЛО РЗ)	29

2.11.2 Запрет АПВ	29

2.12 Управление коммутационными аппаратами (КП)	32

2.12.2 Управление выключателем (ИО «Управление В»)	32

2.13 Управление выключателем (УВ)	33

2.14 Коммутационные аппараты (КА)	33

2.14.1 Выключатель (В)	33

2.15 Предупредительная сигнализация (ПС)	35

2.16 Сборка сигналов (СС)	36

3 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	37

4 Матрица входов и выходных реле	41

4.1 Дискретные входы	41

4.2 Выходные реле	42

5 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФК	48

5.1 Функциональные кнопки	48

5.2 Светодиоды	48

КОНФИГУРАЦИЯ

Информация об объекте

Информация об объекте

| № | Наименование объекта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подстанция | Место для ввода текста. |
| 2 | Присоединение | Место для ввода текста. |

Модуль дискретных входов

Слот М5. Модуль дискретных входов (В0)

…..

Слот М6. Модуль дискретных входов (В001){% for input_name, input_data in module_dict.items() %}

{{ input_name }}

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| {%tr for param_name, param_data in input_data.items() %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ loop.index }} | {{ param_data.description }} | {{ param_data.name_in_software }} | {{ param_data.name_in_fsu }} | {{ param_data.value_range }} | {{ param_data.unit }} | {{ param_data.step }} | {{ param_data.default_value }} | {{ param_data.setpoint }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |

{% endfor %}

Модуль выходных реле

Слот М7. Модуль реле (К001)

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено/Отключено | - | - | 0 |  |
|  | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0 |  |
|  | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | (0,10…10,00) | с | 0,01 | 1 |  |
|  | Назначение реле | Описание | - | (0…31) | Символ | - |  |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено/Отключено | - | - | 0 |  |
|  | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0 |  |
|  | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | (0,10…10,00) | с | 0,01 | 1 |  |
|  | Назначение реле | Описание | - | (0…31) | Символ | - |  |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено/Отключено | - | - | 0 |  |
|  | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0 |  |
|  | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | (0,10…10,00) | с | 0,01 | 1 |  |
|  | Назначение реле | Описание | - | (0…31) | Символ | - |  |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено/Отключено | - | - | 0 |  |
|  | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0 |  |
|  | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | (0,10…10,00) | с | 0,01 | 1 |  |
|  | Назначение реле | Описание | - | (0…31) | Символ | - |  |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено/Отключено | - | - | 0 |  |
|  | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0 |  |
|  | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | (0,10…10,00) | с | 0,01 | 1 |  |
|  | Назначение реле | Описание | - | (0…31) | Символ | - |  |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено/Отключено | - | - | 0 |  |
|  | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0 |  |
|  | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | (0,10…10,00) | с | 0,01 | 1 |  |
|  | Назначение реле | Описание | - | (0…31) | Символ | - |  |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено/Отключено | - | - | 0 |  |
|  | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0 |  |
|  | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | (0,10…10,00) | с | 0,01 | 1 |  |
|  | Назначение реле | Описание | - | (0…31) | Символ | - |  |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено/Отключено | - | - | 0 |  |
|  | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0 |  |
|  | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | (0,10…10,00) | с | 0,01 | 1 |  |
|  | Назначение реле | Описание | - | (0…31) | Символ | - |  |  |

Группы уставок

Группы уставок

| № | Описание | Наименование параметра | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение переключения группы уставок через дискретный вход | Разр. ГУ через ДВ | Выведено/ Введено | - | - |  |

УСТАВКИ РЗиА (группа уставок №…)

Токовая отсечка (ТО)

Токовая отсечка

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | (0,10…30,00) | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | (0,00…10,00) | 0,01 | с | 0,00 |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Направленная/ ненаправленная МТЗ

МТЗ 1 ступени

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | (0,10…30,00) | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | - | (0,10…30,00) | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | (0,10…30,00) | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | Т2 | (0,00…20,00) | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс. загруб. | T3 | (0,00…20,00) | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 0 = Управляющее напряжение 1 = Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 0 = Ненаправленная 1=Прямонаправленная 2 =Обратнонаправленная | - | 1 | 0 |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | 1 | 0 |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_ АУ | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 0 = Деблокировка 1 = Блокировка | - | 1 | 1 |  |
| 14 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 0 = Независимая 1 = Нормально инверсная МЭК 2 = Сильно инверсная МЭК 3 = Чрезвычайно инверсная МЭК 4 = Нормально инверсная ANSI 5 = Умеренно инверсная ANSI 6 = Чрезвычайно инверсная ANSI 7 = Кривая RXIDG | - | - | 0 |  |
| 15 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | K | - | (0,05…15,00) | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 16 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 | (0,00…100,00) | с | 0,01 | 0,5 |  |

МТЗ 2 ступени

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | (0,10…30,00) | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | - | (0,10…30,00) | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | (0,10…30,00) | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | Т2 | (0,00…20,00) | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс. загруб. | T3 | (0,00…20,00) | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 0 = Управляющее напряжение 1 = Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 0 = Ненаправленная 1=Прямонаправленная 2 =Обратнонаправленная | - | 1 | 0 |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | 1 | 0 |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_ АУ | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 0 = Деблокировка 1 = Блокировка | - | 1 | 1 |  |
| 14 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 0 = Независимая 1 = Нормально инверсная МЭК 2 = Сильно инверсная МЭК 3 = Чрезвычайно инверсная МЭК 4 = Нормально инверсная ANSI 5 = Умеренно инверсная ANSI 6 = Чрезвычайно инверсная ANSI 7 = Кривая RXIDG | - | - | 0 |  |
| 15 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | K | - | (0,05…15,00) | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 16 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 | (0,00…100,00) | с | 0,01 | 0,5 |  |

МТЗ 3 ступени

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | (0,10…30,00) | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | - | (0,10…30,00) | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | (0,10…30,00) | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | Т2 | (0,00…20,00) | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс. загруб. | T3 | (0,00…20,00) | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 0 = Управляющее напряжение 1 = Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 0 = Ненаправленная 1=Прямонаправленная 2 =Обратнонаправленная | - | 1 | 0 |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | 1 | 0 |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_ АУ | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 0 = Деблокировка 1 = Блокировка | - | 1 | 1 |  |
| 14 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 0 = Независимая 1 = Нормально инверсная МЭК 2 = Сильно инверсная МЭК 3 = Чрезвычайно инверсная МЭК 4 = Нормально инверсная ANSI 5 = Умеренно инверсная ANSI 6 = Чрезвычайно инверсная ANSI 7 = Кривая RXIDG | - | - | 0 |  |
| 15 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | K | - | (0,05…15,00) | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 16 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | Т1 | (0,00…100,00) | с | 0,01 | 0,50 |  |

Орган направления мощности (ОНМ)

Орган направления мощности

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | (-179,0…180,0) | град. | 1 | 45 |  |

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

Комбинированный пусковой орган напряжения

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | U< | (2,0…100,0) | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | U2> | (2,0…50,0) | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | SGF1 | 0 = По Uмин 1 = Комбинированный 2 = Внешний | - | 1 | 0 |  |

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)

Орган выявления бросков тока намагничивания

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | (5…100) | % | 1 | 15 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | (0,01…1,00) | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

Орган блокировки ЛЗШ

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗШ_выбор_ст | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = 1 ступень 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень | - | 1 | 3 |  |

Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)

АУ МТЗ

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 0 = 1 ступень 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень | - | 1 | 2 |  |

Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)

ОУ МТЗ

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 0 = 1 ступень 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень | - | 1 | 2 |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | Т1 | (0,00…3,00) | с | 0,01 | 3,00 |  |

Защита обрыва провода (ЗОП)

Защита от обрыва провода

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | I2> | (0,04…4,00) | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | I2/I1> | (0,05…1,00) | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | SGF2 | 0 = по I2 1 = по I2/I1 2 = по I2 или по I2/I1 | - | 1 | 1 |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | (0,10…20,00) | с | 0,01 | 0,1 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | (0,10…5,00) | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | (0,0…600,0) | с | 0,1 | 0,0 |  |

Логика отключения сигнальной ступени газовой защиты (ЛО ГЗ сигн)

Логика отключения сигнальной ступени ГЗ

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Tбл | Т1 | (0,0…30,00) | - | 0,01 | 5,00 |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_ от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |

Логика отключения отключающей ступени газовой защиты (ЛО ГЗ откл)

Логика отключения сигнальной ступени ГЗ

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Tбл | Т1 | (0,0…30,00) | - | 0,01 | 5,00 |  |
| 2 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_ от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |

Логика отключения технологических защит (ЛО ТЗ)

Общая уставка таймера для ЛО

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Tбл | Т1 | (0,0…30,00) | - | 0,01 | 5,00 |  |

    - Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)

        - Логика отключения датчика температуры масла

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_ от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |

    - Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

        - Логика отключения датчика температуры обмотки

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_ от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |

Логика отключения от реле давления (ЛО РД)

Логика отключения от реле давления

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_ от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Устройство резервирования отказа выключателя

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | (0,05…0,50) | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | Ускорение при блокировке отключения В | Уск_при_ блк_откл_В | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 4 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_ по_току | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Контроль по току при действии "на себя" | Контр_ тока_на_ себя | SGF6 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено по внутр. ПО 2 = Предусмотрено по внеш. ПО | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | SGF4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено по ЭМО1 2 = Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | 1 | 0 |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_ на_выш_ выкл | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | (0,00…1,00) | с | 0,01 | 0,10 |  |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

Контроль ресурса выключателя

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Номинальный ток выключателя (паспорт) | Iном_В_ пасп |  | (0…5000) | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) | Iном_откл_В_пасп |  | (0…40000) | А | 1 | 31500 |  |
| 4 | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя, паспорт | КРВпасп_ Iном |  | (0…200000) | - | 1 | 4000 |  |
| 5 | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) | КРВпасп_ Iном_откл |  | (0,0…500,0) | - | 1 | 100 |  |
|  | Допустимый механический ресурс выключателя, паспорт | МРВпасп |  | (0…200000) | - | 1 | 50000 |  |
|  | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ |  | (0,0…100,0) | % | 0,1 | 100 |  |
|  | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб |  | (0,0…100,0) | % | 0,1 | 100 |  |
|  | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ |  | (0…200000) | - | 1 | 120000 |  |
|  | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль КРВ от МРВ |  | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
|  | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В |  | (0,01…3,00) | с | 0,01 | 0,20 |  |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = ЭМВ и ЭМО1 2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Контроль низкого уровня изоляции для работы аварийного уровня изоляции | Контроль_сигн_ст | SGF7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Блокировка включения низкого уровня контроля изоляции | Бл_вкл_от_низ_ур_ КИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Блокировка включения от неисправности положения В | Бл_вкл_от_неисп_ пол | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Блокировка включения от превышения ресурса В | Бл_вкл_от_прев_рес | SGF4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 7 | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | SGF6 | 0 = Не предусмотрено 1 = ЭМВ и ЭМО1 2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Разрешение сброса "РФК" от кнопки | Контроль_кнопки | SGF8 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 9 | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | T1 | (0,00…100,00) | с | 0,01 | 0,50 |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_ неисп_ ЭМУ | T2 | (0,00…10,00) | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 11 | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | T3 | (0,00…10,00) | с | 0,01 | 1,00 |  |

Логика отключения/ включения выключателя

Логика отключения релейной защиты (ЛО РЗ)

Логика отключения релейной защиты

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | T1 | (0,05…60,00) | с | 0,01 | 0,50 |  |

Запрет АПВ

Запрет АПВ

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_1ст | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_2ст | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_3ст | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфз_1ст | SGF4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфз_2ст | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Режим запрета АПВ при срабатывании НЗОЗЗ | ЗапАПВ_НЗОЗЗ | SGF6 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 7 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_1ст | SGF7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_2ст | SGF8 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 9 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТО | ЗапАПВ_ ТО | SGF9 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_1ст | SGF10 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 11 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_2ст | SGF11 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 12 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени | ЗапАПВ_ МТЗ_3ст | SGF12 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 13 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП | ЗапАПВ_ ЗОП | SGF13 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 14 | Режим запрета АПВ при срабатывании АУ | ЗапАПВ_ АУ | SGF14 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 15 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП | ЗапАПВ_ ЗП | SGF15 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 16 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГСОЗЗ | ЗапАПВ_ ГСОЗЗ | SGF16 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 17 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗоткл | ЗапАПВ_Сраб_ ГЗоткл | SGF17 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 18 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗсигн | ЗапАПВ_Сраб_ ГЗсигн | SGF18 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 19 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДТм | ЗапАПВ_Сраб_ДТм | SGF19 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 20 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДТо | ЗапАПВ_Сраб_ДТо | SGF20 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 21 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЛО РД | ЗапАПВ_Сраб_ЛО_ РД | SGF21 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 22 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ | ЗапАПВ_ ОУ_ДЗ | SGF22 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 23 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП | ЗапАПВ_ ОУ_ТЗНП | SGF23 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 24 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ | ЗапАПВ_ ОУ_МТЗ | SGF24 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 25 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ ЗПЧ_1ст | SGF25 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 26 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ ЗПЧ_2ст | SGF26 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 27 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ ЗИЧ_1ст | SGF27 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 28 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ ЗИЧ_2ст | SGF28 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 29 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ ЗСЧ_1ст | SGF29 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 30 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ ЗСЧ_2ст | SGF30 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 31 | Режим запрета АПВ при срабатывании АЧР | ЗапАПВ_ АЧР | SGF31 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 32 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ | ЗапАПВ_ ЗДЗ | SGF32 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 33 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени | ЗапАПВ_ ЗМН_1ст | SGF33 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 34 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени | ЗапАПВ_ ЗМН_2ст | SGF34 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 35 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 1 ступени | ЗапАПВ_ ЗПН_1ст | SGF35 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 36 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 2 ступени | ЗапАПВ_ ЗПН_2ст | SGF36 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 37 | Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ "на себя" | ЗапАПВ_ УРОВ_на_ себя | SGF37 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 38 | Режим запрета АПВ при наличии отключения от ЛО ПА | ЗапАПВ_ Откл_ЛО_ПА | SGF38 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 39 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 | ЗапАПВ_ Откл_ внеш_1 | SGF39 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 40 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 | ЗапАПВ_ Откл_ внеш_2 | SGF40 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 41 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 | ЗапАПВ_ Откл_ внеш_3 | SGF41 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 42 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 | ЗапАПВ_ Откл_ внеш_4 | SGF42 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |

Управление коммутационными аппаратами (КП)

Токовый контроль

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ввод ОБР КА в работу | ОБР_КА | SG1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |

Управление выключателем (ИО «Управление В»)

Управление выключателем

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_ откл | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Допустимое время переключения выключателя | Tперекл | T1 | (0,01…10,00) | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 5 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Tблк | T2 | (0,01…10,00) | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 6 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад.вкл. с КС | T3 | (1,00…60,00) | с | 0,01 | 60,00 |  |

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад.вкл. с КС | Т1 | (1,00…60,00) | с | 0,01 | 60,00 |  |

Коммутационные аппараты (КА)

Выключатель (В)

Выключатель

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_ функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Режим отключения выключателя | Режим_ откл | SGF2 | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Контроль работы ЭМО | Контр_ раб_ЭМО | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим включения выключателя | Режим_ вкл | SGF4 | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Контроль работы ЭМВ | Контр_раб_ЭМВ | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении В | Tнеиспр_В | T1 | (0,01…10,00) | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 7 | Длительность формирования команды "Отключить В (реле)" | Тимп_откл | T2 | (0,05…10,00) | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Длительность формирования команды "Включить В (реле)" | Тимп_вкл | Т3 | (0,05…1,00) | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 9 | Время для исключения "опрокидывания" В | Тпрод_вкл | T4 | (0,01…1,00) | с | 0,01 | 1,00 |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Заземляющий нож

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль сигнализации ТЗ | Контроль ТЗ сигн | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Контроль сигнализации ГЗ | Контроль ГЗ сигн | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Контроль низкой изоляции ТЗ | Контроль низ.из. ТЗ | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Контроль низкой изоляции ГЗ | Контроль низ.из. ГЗ | SGF4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Контроль блокировки ГЗ | Контроль ГЗ блок. | SGF6 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 7 | Контроль выходных цепей | Контроль цепей | SGF7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Контроль выведенного положения БИ | Контроль вывода БИ | SGF8 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 9 | Контроль сигнализации опер.тока | Контроль ОТ сигн | SGF9 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Контроль неисправности КА | Контроль Неиспр КА | SGF10 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 11 | Контроль превышения времени переключения КА | Контр.прев.вр.пер. | SGF11 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 12 | Контроль положения переключателя аварийной деблокировки | Контр.пол.ав.дебл. | SGF12 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_ полож_ SA1 | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_ полож_ SA2 | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_ полож_ SA3 | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_ полож_ SA4 | SGF4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_ полож_ SG1 | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_ полож_ SG1 | SGF6 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_ полож_ SG1 | SGF7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Контроль положения SG4 | Контр_ полож_ SG1 | SGF8 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 9 | Контроль опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | Контр_ОТ_ГЗ_ТЗ | SGF9 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | SGF10 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей ОБР | Контр_ОТ_ОБР | SGF11 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | 1 | 0 |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

В таблице Таблица 4.1 - ПО позволяет регистрировать не более двухсот сигналов.

Настройка регистрации

| Параметр |  | Журнал событий регистрация (Не выполняется/ По переднему фронту/ По заднему фронту/ По любому изменению) | Осциллограф Пуск (Не выполняется/ По переднему фронту/ По заднему фронту/ По любому изменению) | Осциллограф регистрация (Выведено/ Введено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Общие сигналы ФС |  |  |  |  |
| УРОВ смежной секции | УРОВ СС | Выберите элемент. | Выберите элемент. | Выберите элемент. |
| Защита автотрансформатора (трансформатора) | Защита АТ | Выберите элемент. | Выберите элемент. | Выберите элемент. |
| Защита резервного автотрансформатора (трансформатора) | Защита рез.АТ |  |  |  |
| Защита рабочего ввода на секцию | Защита ВВ |  |  |  |
| Защита секционного выключателя 1 | Защита СВ |  |  |  |
| Защита резервного ввода на секцию | Защита РВ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 2 | Защита СВ2 |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" рабочего ввода на секцию | РПО ВВ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 1 | РПО СВ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" резервного ввода на секцию | РПО РВ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 2 | РПО СВ2 |  |  |  |
| Неисправность цепей напряжения | Неиспр.ЦН |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения из работы | ЗДЗ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) ТК из работы | ТК_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) ЗМН из работы | ЗМН_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) СЗЗ из работы | СЗЗ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения ОП-1 из работы | Откл.ОП-1_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения ОП-2 из работы | Откл.ОП-2_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения АТ(Т) из работы | Откл.АТ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения Рез. АТ(Т) из работы | Откл.Рез.АТ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения ВВ из работы | Откл.ВВ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения Рез. АТ(Т) из работы | Откл.Рез.АТ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения ВВ из работы | Откл.ВВ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения СВ из работы | Откл.СВ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения РВ из работы | Откл.РВ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения СВ2 из работы | Откл.СВ2_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) УРОВ ОП из работы | УРОВ ОП_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) УРОВ ВВ из работы | УРОВ ВВ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) УРОВ СВ из работы | УРОВ СВ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) УРОВ РВ из работы | УРОВ РВ_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) УРОВ СВ2 из работы | УРОВ СВ2_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) запрета АВР из работы | Запрет АВР_Вывод |  |  |  |
| Вывод (оперативный) отключения генер. ОП из работы | Откл.ген.ОП_Вывод |  |  |  |
| Дуга в зоне ввода вводного выключателя | Дуга ввод ВВ |  |  |  |
| Дуга в зоне вводного выключателя | Дуга ВВ |  |  |  |
| Дуга в зоне ввода резервного выключателя | Дуга ввод РВ |  |  |  |
| Дуга в зоне резервного выключателя | Дуга РВ |  |  |  |
| Дуга в зоне секции шин | Дуга СШ |  |  |  |
| Дуга в зоне секционного выключателя 1 | Дуга СВ |  |  |  |
| Дуга в зоне секционного выключателя 2 | Дуга СВ2 |  |  |  |
| Дуга в зоне секционной перемычки | Дуга СП |  |  |  |
| Дуга в зоне отходящего присоединения 1 | Дуга ОП-1 |  |  |  |
| Дуга в зоне отходящего присоединения 2 | Дуга ОП-2 |  |  |  |
| Дуга в зоне отходящего присоединения 22 | Дуга ОП-22 |  |  |  |
| Потеря связи с ПБ-1 | ПБ-1_Нет связи |  |  |  |
| Неисправность ПБ-1 | ПБ-1_Н |  |  |  |
| ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М выведен из работы | ПБ-1_ВОД1 В |  |  |  |
| ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М выведен из работы | ПБ-1_ВОД2 В |  |  |  |
| ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М выведен из работы | ПБ-1_ВОД3 В |  |  |  |
| ПБ-1 выведен из работы | ПБ-1_В |  |  |  |
| Пуск ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 П |  |  |  |
| Пуск ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 П |  |  |  |
| Пуск ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 П |  |  |  |
| Пуск ВОД ПБ-1 | ПБ-1_П |  |  |  |
| Неисправность ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 Н |  |  |  |
| Неисправность ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 Н |  |  |  |
| Неисправность ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 Н |  |  |  |
| Неисправность ВОД ПБ-1 | ПБ-1_ВОД Н |  |  |  |
| Срабатывание ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 С |  |  |  |
| Срабатывание ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 С |  |  |  |
| Срабатывание ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 С |  |  |  |
| Срабатывание ВОД ПБ-1 | ПБ-1_С |  |  |  |
| Засвет ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 З |  |  |  |
| Засвет ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 З |  |  |  |
| Засвет ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 З |  |  |  |
| Засвет ВОД ПБ-1 | ПБ-1_З |  |  |  |
| Потеря связи с ПБ-2 | ПБ-2_Нет связи |  |  |  |
| Неисправность ПБ-2 | ПБ-2_Н |  |  |  |
| ТК |  |  |  |  |
| ТК выведен из работы | ТК_В |  |  |  |
| Пуск ТК | ТК_П |  |  |  |
| Срабатывание ТК | ТК_С |  |  |  |
| КЦН |  |  |  |  |
| Функция КЦН выведена из работы | КЦН_В |  |  |  |
| Неисправность ЦН | КЦН_Сигн |  |  |  |
| Блокировка при неисправности цепей напряжения | КЦН_Б |  |  |  |
| УРОВ ОП |  |  |  |  |
| Функция УРОВ ОП выведена из работы | УРОВ ОП_В |  |  |  |
| Пуск функции УРОВ ОП | УРОВ ОП_П |  |  |  |
| Срабатывание функции УРОВ ОП | УРОВ ОП_С |  |  |  |
| Предуп.сигн. |  |  |  |  |
| Функция предупредительной сигнализации выведена из работы | Предуп.сигн._В |  |  |  |
| Срабатывание функции предупредительной сигнализации | Предуп.сигн._С |  |  |  |

Примечание: * - значение по умолчанию, без возможности конфигурирования (изменения).

Матрица входов и выходных реле

Дискретные входы

В таблице Таблица 5.1 - ПО позволяет разместить не более одного сигнала в строке. То есть на один вход можно назначить один сигнал.

Дискретные входы

| Параметр |  |  | Дискретные входы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Тип | 1В1 | 1В2 | 1В3 | 1В4 | 1В5 | 1В6 | 1В7 | 1В8 | 1В9 | 1В10 | 1В11 | 1В12 | 1В13 | 1В14 | 1В15 | 1В16 | 1В17 |
| Общие сигналы ФС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРОВ смежной секции | УРОВ СС | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита автотрансформатора (трансформатора) | Защита АТ | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита резервного автотрансформатора (трансформатора) | Защита рез.АТ | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита рабочего ввода на секцию | Защита ВВ | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита секционного выключателя 1 | Защита СВ | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита резервного ввода на секцию | Защита РВ | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 2 | Защита СВ2 | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" рабочего ввода на секцию | РПО ВВ | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 1 | РПО СВ | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" резервного ввода на секцию | РПО РВ | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 2 | РПО СВ2 | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность цепей напряжения | Неиспр.ЦН | Вход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Выходные реле

В таблице Таблица 5.2 - ПО позволяет разместить не более пяти сигнала в столбце. То есть на одно выходное реле можно назначить до пяти сигналов.

Выходные реле

| Параметр |  |  | Выходные реле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Тип | 2К1 | 2К2 | 2К3 | 2К4 | 2К5 | 2К6 | 2К7 | 2К8 | 5К1 | 5К2 |
| Общие сигналы ФС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРОВ смежной секции | УРОВ СС | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита автотрансформатора (трансформатора) | Защита АТ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита резервного автотрансформатора (трансформатора) | Защита рез.АТ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита рабочего ввода на секцию | Защита ВВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита секционного выключателя 1 | Защита СВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита резервного ввода на секцию | Защита РВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 2 | Защита СВ2 | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" рабочего ввода на секцию | РПО ВВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 1 | РПО СВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" резервного ввода на секцию | РПО РВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 2 | РПО СВ2 | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность цепей напряжения | Неиспр.ЦН | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения из работы | ЗДЗ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) ТК из работы | ТК_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) ЗМН из работы | ЗМН_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) СЗЗ из работы | СЗЗ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения ОП-1 из работы | Откл.ОП-1_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения ОП-2 из работы | Откл.ОП-2_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения АТ(Т) из работы | Откл.АТ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения Рез. АТ(Т) из работы | Откл.Рез.АТ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения ВВ из работы | Откл.ВВ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения Рез. АТ(Т) из работы | Откл.Рез.АТ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения ВВ из работы | Откл.ВВ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения СВ из работы | Откл.СВ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения РВ из работы | Откл.РВ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения СВ2 из работы | Откл.СВ2_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) УРОВ ОП из работы | УРОВ ОП_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) УРОВ ВВ из работы | УРОВ ВВ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) УРОВ СВ из работы | УРОВ СВ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) УРОВ РВ из работы | УРОВ РВ_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) УРОВ СВ2 из работы | УРОВ СВ2_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) запрета АВР из работы | Запрет АВР_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения генер. ОП из работы | Откл.ген.ОП_Вывод | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне ввода вводного выключателя | Дуга ввод ВВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне вводного выключателя | Дуга ВВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне ввода резервного выключателя | Дуга ввод РВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне резервного выключателя | Дуга РВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне секции шин | Дуга СШ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне секционного выключателя 1 | Дуга СВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне секционного выключателя 2 | Дуга СВ2 | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне секционной перемычки | Дуга СП | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне отходящего присоединения 1 | Дуга ОП-1 | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне отходящего присоединения 22 | Дуга ОП-22 | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Потеря связи с ПБ-1 | ПБ-1_Нет связи | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ПБ-1 | ПБ-1_Н | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М выведен из работы | ПБ-1_ВОД1 В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М выведен из работы | ПБ-1_ВОД2 В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М выведен из работы | ПБ-1_ВОД3 В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ПБ-1 выведен из работы | ПБ-1_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ВОД ПБ-1 | ПБ-1_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 Н | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 Н | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 Н | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ВОД ПБ-1 | ПБ-1_ВОД Н | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ВОД ПБ-1 | ПБ-1_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Засвет ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 З | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Засвет ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 З | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Засвет ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 З | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Засвет ВОД ПБ-1 | ПБ-1_З | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Сброс | Сброс | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Запрет АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция запрета АВР выведена из работы | Запрет АВР_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции запрета АВР | Запрет АВР_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| УРОВ СВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция УРОВ СВ2 выведена из работы | УРОВ СВ2_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск функции УРОВ СВ2 | УРОВ СВ2_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции УРОВ СВ2 | УРОВ СВ2_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл.СВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.СВ2 выведена из работы | Откл.СВ2_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.СВ2 | Откл.СВ2_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.СВ2 | Откл.СВ2_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| УРОВ РВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция УРОВ РВ выведена из работы | УРОВ РВ_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск функции УРОВ РВ | УРОВ РВ_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции УРОВ РВ | УРОВ РВ_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл.РВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.РВ выведена из работы | Откл.РВ_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.РВ | Откл.РВ_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.РВ | Откл.РВ_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| УРОВ СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция УРОВ СВ выведена из работы | УРОВ СВ_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск функции УРОВ СВ | УРОВ СВ_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции УРОВ СВ | УРОВ СВ_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл.СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.СВ выведена из работы | Откл.СВ_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.СВ | Откл.СВ_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.СВ | Откл.СВ_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| УРОВ ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция УРОВ ВВ выведена из работы | УРОВ ВВ_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск функции УРОВ ВВ | УРОВ ВВ_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции УРОВ ВВ | УРОВ ВВ_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл.ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.ВВ выведена из работы | Откл.ВВ_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.ВВ | Откл.ВВ_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.ВВ | Откл.ВВ_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл.АТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.АТ выведена из работы | Откл.АТ_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.АТ | Откл.АТ_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.АТ | Откл.АТ_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Отключение АТ без АВР | Откл.АТ_Без АВР | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл.ген.ОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция отключения генер. ОП выведена из работы | Откл.ген.ОП_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции отключения генер. ОП | Откл.ген.ОП_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл.Рез.АТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.Рез.АТ выведена из работы | Откл.Рез.АТ_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.Рез.АТ | Откл.Рез.АТ_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.Рез.АТ | Откл.Рез.АТ_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Отключение Рез.АТ без АВР | Откл.Рез.АТ_Без АВР | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл.ОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.ОП-1 выведена из работы | Откл.ОП-1_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.ОП-1 | Откл.ОП-1_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.ОП-1 | Откл.ОП-1_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Функция Откл.ОП-2 выведена из работы | Откл.ОП-2_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.ОП-2 | Откл.ОП-2_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Пуска защит выведена из работы | Пуск защит_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит автотрансформатора (трансформатора) | Пуск защит_АТ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит резервного автотрансформатора (трансформатора) | Пуск защит_Рез.АТ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит рабочего ввода на секцию | Пуск защит_ВВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит секционного выключателя 1 | Пуск защит_СВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит резервного ввода на секцию | Пуск защит_РВ | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит секционного выключателя 2 | Пуск защит_СВ2 | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит отходящих присоединений | Пуск защит_ОП | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| СЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗЗ выведен из работы | СЗЗ_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск СЗЗ | СЗЗ_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание СЗЗ | СЗЗ_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ЗМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗМН выведен из работы | ЗМН_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ЗМН | ЗМН_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ЗМН | ЗМН_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК выведен из работы | ТК_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ТК | ТК_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ТК | ТК_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| КЦН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция КЦН выведена из работы | КЦН_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ЦН | КЦН_Сигн | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Блокировка при неисправности цепей напряжения | КЦН_Б | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| УРОВ ОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция УРОВ ОП выведена из работы | УРОВ ОП_В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск функции УРОВ ОП | УРОВ ОП_П | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции УРОВ ОП | УРОВ ОП_С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Предуп.сигн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция предупредительной сигнализации выведена из работы | Предуп.сигн._В | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции предупредительной сигнализации | Предуп.сигн._С | Выход | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФК

Функциональные кнопки

Функциональные кнопки

| Функциональная кнопка | Параметр |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Светодиоды

В таблице Таблица 6.2 - ПО позволяет разместить не более одного сигнала в столбце. То есть на один светодиод можно назначить один сигнал. Режимы работы: БФ – без фиксации, СФ – с фиксацией. Цвет: Кр1 – красный, Зл1 – зеленый.

Светодиоды

| Параметр |  | Светодиоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Режим |  | БФ | СФ | БФ | БФ | БФ | БФ | БФ | БФ | БФ | БФ | БФ | БФ |
| Цвет |  | Кр1 | Зл1 | Кр1 | Кр1 | Кр1 | Кр1 | Кр1 | Кр1 | Кр1 | Кр1 | Кр1 | Кр1 |
| Наименование | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сигналы ФС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРОВ смежной секции | УРОВ СС | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита автотрансформатора (трансформатора) | Защита АТ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита резервного автотрансформатора (трансформатора) | Защита рез.АТ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита рабочего ввода на секцию | Защита ВВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита секционного выключателя 1 | Защита СВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Защита резервного ввода на секцию | Защита РВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 2 | Защита СВ2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" рабочего ввода на секцию | РПО ВВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 1 | РПО СВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" резервного ввода на секцию | РПО РВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Реле положение "Отключено" секционного выключателя 2 | РПО СВ2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность цепей напряжения | Неиспр.ЦН | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения из работы | ЗДЗ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) ТК из работы | ТК_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) ЗМН из работы | ЗМН_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) СЗЗ из работы | СЗЗ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения ОП-1 из работы | Откл.ОП-1_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения ОП-2 из работы | Откл.ОП-2_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения АТ(Т) из работы | Откл.АТ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения Рез. АТ(Т) из работы | Откл.Рез.АТ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения ВВ из работы | Откл.ВВ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения Рез. АТ(Т) из работы | Откл.Рез.АТ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения ВВ из работы | Откл.ВВ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения СВ из работы | Откл.СВ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения РВ из работы | Откл.РВ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения СВ2 из работы | Откл.СВ2_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) УРОВ ОП из работы | УРОВ ОП_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) УРОВ ВВ из работы | УРОВ ВВ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) УРОВ СВ из работы | УРОВ СВ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) УРОВ РВ из работы | УРОВ РВ_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) УРОВ СВ2 из работы | УРОВ СВ2_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) запрета АВР из работы | Запрет АВР_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Вывод (оперативный) отключения генер. ОП из работы | Откл.ген.ОП_Вывод | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне ввода вводного выключателя | Дуга ввод ВВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне вводного выключателя | Дуга ВВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне ввода резервного выключателя | Дуга ввод РВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне резервного выключателя | Дуга РВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне секции шин | Дуга СШ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне секционного выключателя 1 | Дуга СВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне секционного выключателя 2 | Дуга СВ2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне секционной перемычки | Дуга СП | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Дуга в зоне отходящего присоединения 1 | Дуга ОП-1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Потеря связи с ПБ-1 | ПБ-1_Нет связи | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ПБ-1 | ПБ-1_Н | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М выведен из работы | ПБ-1_ВОД1 В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М выведен из работы | ПБ-1_ВОД2 В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М выведен из работы | ПБ-1_ВОД3 В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ПБ-1 выведен из работы | ПБ-1_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ВОД ПБ-1 | ПБ-1_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 Н | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 Н | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 Н | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ВОД ПБ-1 | ПБ-1_ВОД Н | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ВОД ПБ-1 | ПБ-1_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Засвет ВОД-1 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД1 З | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Засвет ВОД-2 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД2 З | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Засвет ВОД-3 ПБ-1 ДЗ-М | ПБ-1_ВОД3 З | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Засвет ВОД ПБ-1 | ПБ-1_З | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Сброс | Сброс | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Запрет АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция запрета АВР выведена из работы | Запрет АВР_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции запрета АВР | Запрет АВР_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| УРОВ СВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция УРОВ СВ2 выведена из работы | УРОВ СВ2_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск функции УРОВ СВ2 | УРОВ СВ2_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции УРОВ СВ2 | УРОВ СВ2_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл. СВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.СВ2 выведена из работы | Откл.СВ2_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.СВ2 | Откл.СВ2_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.СВ2 | Откл.СВ2_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| УРОВ РВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция УРОВ РВ выведена из работы | УРОВ РВ_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск функции УРОВ РВ | УРОВ РВ_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции УРОВ РВ | УРОВ РВ_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл. РВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.РВ выведена из работы | Откл.РВ_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.РВ | Откл.РВ_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.РВ | Откл.РВ_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| УРОВ СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция УРОВ СВ выведена из работы | УРОВ СВ_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск функции УРОВ СВ | УРОВ СВ_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции УРОВ СВ | УРОВ СВ_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл. СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.СВ выведена из работы | Откл.СВ_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.СВ | Откл.СВ_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.СВ | Откл.СВ_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| УРОВ ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция УРОВ ВВ выведена из работы | УРОВ ВВ_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск функции УРОВ ВВ | УРОВ ВВ_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции УРОВ ВВ | УРОВ ВВ_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл. ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.ВВ выведена из работы | Откл.ВВ_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.ВВ | Откл.ВВ_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.ВВ | Откл.ВВ_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл. АТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.АТ выведена из работы | Откл.АТ_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.АТ | Откл.АТ_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.АТ | Откл.АТ_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Отключение АТ без АВР | Откл.АТ_Без АВР | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл. ген. ОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция отключения генер. ОП выведена из работы | Откл.ген.ОП_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции отключения генер. ОП | Откл.ген.ОП_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл. рез. АТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.Рез.АТ выведена из работы | Откл.Рез.АТ_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.Рез.АТ | Откл.Рез.АТ_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.Рез.АТ | Откл.Рез.АТ_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Отключение Рез.АТ без АВР | Откл.Рез.АТ_Без АВР | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Откл. ОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Откл.ОП-1 выведена из работы | Откл.ОП-1_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.ОП-1 | Откл.ОП-1_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.ОП-1 | Откл.ОП-1_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Функция Откл.ОП-2 выведена из работы | Откл.ОП-2_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск логики Откл.ОП-2 | Откл.ОП-2_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание Откл.ОП-2 | Откл.ОП-2_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция Пуска защит выведена из работы | Пуск защит_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит автотрансформатора (трансформатора) | Пуск защит_АТ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит резервного автотрансформатора (трансформатора) | Пуск защит_Рез.АТ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит рабочего ввода на секцию | Пуск защит_ВВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит секционного выключателя 1 | Пуск защит_СВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит резервного ввода на секцию | Пуск защит_РВ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит секционного выключателя 2 | Пуск защит_СВ2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск защит отходящих присоединений | Пуск защит_ОП | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| СЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗЗ выведен из работы | СЗЗ_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск СЗЗ | СЗЗ_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание СЗЗ | СЗЗ_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ЗМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗМН выведен из работы | ЗМН_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ЗМН | ЗМН_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ЗМН | ЗМН_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК выведен из работы | ТК_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск ТК | ТК_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание ТК | ТК_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| КЦН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция КЦН выведена из работы | КЦН_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Неисправность ЦН | КЦН_Сигн | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Блокировка при неисправности цепей напряжения | КЦН_Б | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| УРОВ ОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция УРОВ ОП выведена из работы | УРОВ ОП_В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Пуск функции УРОВ ОП | УРОВ ОП_П | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции УРОВ ОП | УРОВ ОП_С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Предуп. сигн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция предупредительной сигнализации выведена из работы | Предуп.сигн._В | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Срабатывание функции предупредительной сигнализации | Предуп.сигн._С | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |