МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО

ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА

«ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

БЛАНК УСТАВОК

ЮТКБ.656122.609 БУ6

| Объект | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Присоединение | Место для ввода текста. |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1-я | 01.06.2024 |

Устройство ЮНИТ-ИЧМ будет ли отдельный документ с уставками или все уставки будут распределены по бланкам на устройства ЮНИТ-М300? Редактор ИЧМ?

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам защиты от дуговых замыканий ЮНИТ-М300-ДЗТ2.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 КОНФИГУРАЦИЯ	5

1.1 Информация об объекте	5

1.2 Общие	5

1.3 Синхронизация времени	5

1.4 Модуль ЦП. Интерфейсы связи	5

1.5 Настройка регистрации	8

1.6 Протоколы	9

1.7 Модуль аналоговых каналов	11

1.8 Модуль дискретных входов	11

1.8.1 Слот М5. Модуль дискретных входов (В0)	11

1.8.2 Слот М6. Модуль дискретных входов (В001)	11

1.9 Модуль выходных реле	15

1.9.1 Слот М7. Модуль реле (К001)	15

1.10 Группы уставок	17

2 УСТАВКИ РЗиА (группа уставок №…)	18

2.1 Токовая отсечка (ТО)	18

2.2 Максимальная токовая защита (МТЗ)	18

2.2.1 Направленная/ ненаправленная МТЗ	18

2.2.2 Орган направления мощности (ОНМ)	22

2.2.3 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	22

2.2.4 Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)	23

2.2.5 Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)	23

2.2.6 Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)	23

2.2.7 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)	24

2.3 Защита обрыва провода (ЗОП)	24

2.4 Защита от перегрузки (ЗП)	24

2.5 Логика отключения сигнальной ступени газовой защиты (ЛО ГЗ сигн)	25

2.6 Логика отключения отключающей ступени газовой защиты (ЛО ГЗ откл)	25

2.7 Логика отключения технологических защит (ЛО ТЗ)	25

2.7.1 Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)	25

2.7.2 Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)	26

2.7.3 Логика отключения от реле давления (ЛО РД)	26

2.8 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)	26

2.9 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	27

2.10 Контроль силового выключателя (КСВ)	28

2.11 Логика отключения/ включения выключателя	29

2.11.1 Логика отключения релейной защиты (ЛО РЗ)	29

2.11.2 Запрет АПВ	29

2.12 Управление коммутационными аппаратами (КП)	32

2.12.2 Управление выключателем (ИО «Управление В»)	32

2.13 Управление выключателем (УВ)	33

2.14 Коммутационные аппараты (КА)	33

2.14.1 Выключатель (В)	33

2.15 Предупредительная сигнализация (ПС)	35

2.16 Сборка сигналов (СС)	36

3 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	37

4 Матрица входов и выходных реле	41

4.1 Дискретные входы	41

4.2 Выходные реле	42

5 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФК	48

5.1 Функциональные кнопки	48

5.2 Светодиоды	48

КОНФИГУРАЦИЯ

Информация об объекте

Информация об объекте

| № | Наименование объекта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подстанция | Место для ввода текста. |
| 2 | Присоединение | Место для ввода текста. |

Модули дискретных входов

Слот M8. Тип B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Слот M9. Тип B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Слот M10. Тип B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Слот M11. Тип B001

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20.0 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0.0 |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Модули дискретных выходов

Слот M1. Тип P02C

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Слот M3. Тип K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Слот M4. Тип K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | Включено Отключено | - | - | 0.0 |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | 0.0 |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0.01 | 1.0 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ | - |  |  |

УСТАВКИ РЗА

Группа уставок №1

Не указано (ДЗТ)

Не указано (БУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Сторона 1 | Сторона1 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Сторона 2 | Сторона2 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Сторона 3 | Сторона3 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 7 | Базисная мощность | Sbase | - | 1,0...500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 |  |

Не указано (Д2Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекрестная блокировка | Перекр_бл | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | Ih2/Ih1 | 10...50 | % | 1 | 13 |  |
| 3 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000...0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |
| 4 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_бл | T2 | 0,06...4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |

Не указано (Д5Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекрестная блокировка | Перекр_бл | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Отношение тока пятой гармоники к току основной гармоники | Ih5/Ih1 | Ih5/Ih1 | 5...40 | % | 1 | 25 |  |
| 3 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000...0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |
| 4 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_бл | T2 | 0,06...4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |

Не указано (ДТЗт)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Режим блокировки | Реж_блок | SGF2 | 1...4 | - | 1 | 4 |  |
| 3 | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | SGF3 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | - | 0,20...0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 5 | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | - | 0,20...10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 6 | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | - | 0,20...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 |  |
| 7 | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | - | 0,60...3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | - | 0,20...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 9 | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | - | 1,20...10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00...3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Не указано (ДТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | I> | 3,0...20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00...3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Не указано (КЦТнеб)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | Idiff> | 0,04...2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0...110,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Не указано (ПарамСт1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0...250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1,0...40000,0 | А | 1,0 | 1000,0 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 1,0...5,0 | А | 4,0 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0,0...1,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0,0...11,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |

Не указано (ПарамСт2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0...250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1,0...40000,0 | А | 1,0 | 1000,0 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 1,0...5,0 | А | 4,0 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0,0...1,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0,0...11,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |

Не указано (ПарамСт3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0...250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1,0...40000,0 | А | 1,0 | 1000,0 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 1,0...5,0 | А | 4,0 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0,0...1,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0,0...11,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |

Не указано (ЗП)

Не указано (ЗП ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0...3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Не указано (ЗП НН1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0...3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Не указано (ЗП НН2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0...3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Не указано (ЗПО)

Не указано (ЗПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Контроль тока | Контр_тока | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Контроль температуры масла | Контр_темп_масла | SGF3 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0...3600 | с | 1 | 10 |  |

Не указано (КЦТ)

Не указано (КЦТст1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05...1,00 | о. е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 4 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10...0,95 | о. е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 5 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01...2,00 | о. е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 6 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 1...5 | А | 4 | 1 |  |

Не указано (КЦТст2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05...1,00 | о. е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 4 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10...0,95 | о. е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 5 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01...2,00 | о. е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 6 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 1...5 | А | 4 | 1 |  |

Не указано (КЦТст3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05...1,00 | о. е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 4 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10...0,95 | о. е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 5 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01...2,00 | о. е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 6 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 1...5 | А | 4 | 1 |  |

Не указано (ЛО ВН)

Не указано (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05...60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Не указано (ЛО ГЗ РПН)

Не указано (БУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00...30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Не указано (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (ЛО ГЗоткл)

Не указано (БУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00...30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Не указано (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (ЛО ГЗсигн)

Не указано (БУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00...30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Не указано (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (ЛО Т)

Не указано (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (ЛО ТЗ)

Не указано (БУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00...30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Не указано (ЛО ДТм)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции ДТм | Блок_от_НИ | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (ЛО ДТо)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции ДТо | Блок_от_НИ | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (ЛО РД)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции РД | Блок_от_НИ | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (ЛО ТС)

Не указано (ЛО ДУм расширителя)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (ЛО ОК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (ЛО ПК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (Не указано)

Не указано (ПС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль сигнала 'ГЗ сигн' | Контр_ГЗ_сигн | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Контроль сигнала 'Низ.изол. ГЗ' | Контр_Низ_изол_ГЗ | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Контроль сигнала 'ГЗ заблокирована' | Контр_ГЗ_блок | SGF3 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Контроль сигнала 'ТЗ сигн' | Контр_ТЗ_сигн | SGF4 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Контроль сигнала 'Низ.изол. ТЗ' | Контр_Низ_изол_ТЗ | SGF5 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Контроль сигнала 'ТЗ заблокирована' | Контр_ТЗ_блок | SGF6 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 7 | Контроль сигнала 'ТС сигн' | Контр_ТС_сигн | SGF7 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Контроль сигнала 'ОТ сигн' | Контр_ОТ_сигн | SGF8 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 9 | Контроль сигнала 'ОТ НН сигн' | Контр_ОТ_НН_сигн | SGF9 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Контроль сигнала 'Внеш. откл' | Контр_Внеш_откл | SGF10 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 11 | Контроль сигнала 'Вых. цепи разобраны' | Контр_Вых_цеп_разоб | SGF11 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 12 | Контроль сигнала 'БИ выведены' | Контр_БИ_выведены | SGF12 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 13 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | SGF13 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (СС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | SGF3 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | SGF4 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | SGF5 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | SGF6 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | SGF7 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | SGF8 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 9 | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | SGF9 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | SGF10 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | SGF11 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | SGF12 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | SGF13 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |

Не указано (РТПО)

Не указано (РТПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Не указано (РТПО НН1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Не указано (РТПО НН2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Не указано (ТК ЗДЗ)

Не указано (ТК ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Не указано (ТО ЗПО)

Не указано (ТО ЗПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Не указано (ТО ЗПО НН1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Не указано (ТО ЗПО НН2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Не указано (ТО РПН)

Не указано (ТО РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Не указано (УРОВ ВН)

Не указано (УРОВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | SGF2 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Действие УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | SGF3 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Контроль по току при действии 'на себя' | Контр_тока_на_себя | SGF4 | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,05...0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00...1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Сигналы для регистрации

| Параметр |  | Журнал событий регистрация (Не выполняется /По переднему фронту/ По заднему фронту/ По любому изменению) | Осциллограф Пуск (Не выполняется/ По переднему фронту/ По заднему фронту/ По любому изменению) | Осциллограф регистрация (Выведено/ Введено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе А | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТО по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТО по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТО по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе A на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе В на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе С на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе В на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе С на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание КЦНнеб | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание КЦНнеб фазы А | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание КЦНнеб фазы В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание КЦНнеб фазы С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Пуск ИО максимального тока | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Срабатывание ЗП ВН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Срабатывание ЗП ВН на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Пуск ИО максимального тока | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Срабатывание ЗП НН1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Срабатывание ЗП НН1 на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Пуск ИО максимального тока | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Срабатывание ЗП НН2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Срабатывание ЗП НН2 на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Срабатывание ЗПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Срабатывание ЗПО на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Пуск при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Пуск при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Срабатывание при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Срабатывание при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Пуск при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Пуск при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Срабатывание при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Срабатывание при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Пуск при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Пуск при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Срабатывание при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Срабатывание при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Блокировка ГЗ РПН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Блокировка ГЗоткл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Блокировка ГЗсигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание реле давления заблокировано | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗсигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм РПН: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Низкая изоляция | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Низкая изоляция | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН: Высокий уровень масла | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН: Низкий уровень масла | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень масла | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень масла | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КСО: Авария | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КСО: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ОК: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПК: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Низкая изоляция | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA1: Цепь введена | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA2: Цепь введена | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA3: Цепь введена | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA4: Цепь введена | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн1: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн2: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн3: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн4: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа открыта | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН1: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН2: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пред. сигн. / ПС: Пуск предупредительной сигнализации | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пред. сигн. / ПС: Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН1: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН1: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН1: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН2: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН2: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН2: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / БУ: Индикация местного управления | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Изменение встраиваемого ПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (слот М12) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М10) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М11) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М3) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М4) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М8) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М9) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 1 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 2 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 3 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 4 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 5 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 6 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 7 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 8 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Сигнал готовности к работе | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Действие на В ВН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Действие на В НН1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Действие на В НН2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Комплект | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы ГЗ РПН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы ГЗ Т откл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы ГЗ Т сигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы ДЗТ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы ЗПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы УРОВ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: БИ выведены | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Внешнее отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Выходные цепи разобраны | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность ШС-А | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность ШС-В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ГЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ТЗ, ТС | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ РПН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ Т | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность цепей ТЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Потеря GOOSE | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Пуск ЗПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ГЗ РПН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ГЗоткл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ГЗсигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ДЗТ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ЗП | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ТЗоткл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ТЗсигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Действие на В ВН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Действие на В НН1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Действие на В НН2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Комплект | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы ГЗ РПН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы ГЗ Т откл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы ГЗ Т сигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы ДЗТ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы ЗПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы УРОВ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Управление ИЭУ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС: Состояние основного канала | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС: Состояние резервного канала | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: БИ выведены | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Внешнее отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Выходные цепи разобраны | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: ГЗ заблокирована | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Контроль оперативного тока | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Контроль оперативного тока НН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Низкая изоляция ГЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Низкая изоляция ТЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Сигнализация от ГЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Сигнализация от ТЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Сигнализация от ТС | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: ТЗ заблокирована | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Пуск ИО максимального тока | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание УРОВ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание УРОВ 'на себя' | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Сигналы ФСУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация (Не выполняется /По переднему фронту/ По заднему фронту/ По любому изменению) | Осциллограф Пуск (Не выполняется/ По переднему фронту/ По заднему фронту/ По любому изменению) | Осциллограф регистрация (Выведено/ Введено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе А | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТО по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТО по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТО по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе A на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе В на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе С на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе A | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе В на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе С на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание КЦНнеб | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание КЦНнеб фазы А | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание КЦНнеб фазы В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание КЦНнеб фазы С | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Пуск ИО максимального тока | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Срабатывание ЗП ВН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Срабатывание ЗП ВН на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Пуск ИО максимального тока | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Срабатывание ЗП НН1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Срабатывание ЗП НН1 на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Пуск ИО максимального тока | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Срабатывание ЗП НН2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Срабатывание ЗП НН2 на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Срабатывание ЗПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Срабатывание ЗПО на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Пуск при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Пуск при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Срабатывание при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Срабатывание при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Пуск при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Пуск при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Срабатывание при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Срабатывание при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Пуск при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Пуск при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Срабатывание при асимметрии | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Срабатывание при обрыве провода | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Блокировка ГЗ РПН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Блокировка ГЗоткл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Блокировка ГЗсигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание реле давления заблокировано | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание на сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗсигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм РПН: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Низкая изоляция | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Низкая изоляция | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Сигнал | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН: Высокий уровень масла | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН: Низкий уровень масла | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень масла | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень масла | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КСО: Авария | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КСО: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ОК: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПК: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Низкая изоляция | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA1: Цепь введена | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA2: Цепь введена | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA3: Цепь введена | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA4: Цепь введена | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн1: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн2: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн3: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн4: Срабатывание | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа открыта | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН1: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН2: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Неисправность | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пред. сигн. / ПС: Пуск предупредительной сигнализации | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пред. сигн. / ПС: Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН1: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН1: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН1: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН2: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН2: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН2: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / БУ: Индикация местного управления | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Изменение встраиваемого ПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (слот М12) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М10) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М11) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М3) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М4) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М8) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М9) | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 1 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 2 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 3 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 4 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 5 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 6 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 7 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE 8 сообщение с признаком симуляции | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Сигнал готовности к работе | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Состояние подписки GOOSE 8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх10 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх11 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх12 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх13 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх14 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9: Состояние ДВх9 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых3 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых4 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых5 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых6 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых7 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9: Состояние ДВых8 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Действие на В ВН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Действие на В НН1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Действие на В НН2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Комплект | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы ГЗ РПН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы ГЗ Т откл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы ГЗ Т сигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы ДЗТ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы ЗПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Режим работы УРОВ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: БИ выведены | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Внешнее отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Выходные цепи разобраны | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность ШС-А | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность ШС-В | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ГЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ТЗ, ТС | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ РПН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ Т | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Неисправность цепей ТЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Потеря GOOSE | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Пуск ЗПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ГЗ РПН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ГЗоткл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ГЗсигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ДЗТ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ЗП | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ТЗоткл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание ТЗсигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Действие на В ВН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Действие на В НН1 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Действие на В НН2 | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Комплект | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы ГЗ РПН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы ГЗ Т откл | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы ГЗ Т сигн | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы ДЗТ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы ЗПО | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Режим работы УРОВ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК: Управление ИЭУ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС: Состояние основного канала | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС: Состояние резервного канала | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: БИ выведены | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Внешнее отключение | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Выходные цепи разобраны | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: ГЗ заблокирована | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Контроль оперативного тока | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Контроль оперативного тока НН | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Низкая изоляция ГЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Низкая изоляция ТЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Сигнализация от ГЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Сигнализация от ТЗ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: Сигнализация от ТС | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сборка сигн. / СС: ТЗ заблокирована | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Пуск | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Пуск ИО максимального тока | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание УРОВ | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание УРОВ 'на себя' | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Функция введена в работу | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Функция оперативно выведена из работы | - | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот M8. Тип B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот M9. Тип B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот M10. Тип B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот M11. Тип B001

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот M1. Тип P02C

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M3. Тип K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M4. Тип K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

ЮНИТ-ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал |
| --- | --- | --- |
| СД 1 (красный) | По умолчанию | Не назначено |
| СД 1 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| СД 2 (красный) | По умолчанию | Не назначено |
| СД 2 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено |

Дополнительный модуль светодиодов 1

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал |
| --- | --- | --- |
| СД 1 (красный) | По умолчанию | Не назначено |
| СД 1 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| СД 2 (красный) | По умолчанию | Не назначено |
| СД 2 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ЮНИТ-ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| ФК 1 | Не назначено |
| ФК 2 | Не назначено |
| ФК 3 | Не назначено |
| ФК 4 | Не назначено |

Дополнительный модуль функциональных клавиш 1

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| ФК 1 | Не назначено |
| ФК 2 | Не назначено |
| ФК 3 | Не назначено |
| ФК 4 | Не назначено |